使用前请仔细阅读本使用说明书
KBG—315/10（6）Y矿用隔爆型移动变电站用高压负荷开关《使用说明书》

	KBG—315/10（6）Y

矿用隔爆型移动变电站用

高压负荷开关

使用说明书

    [image: image4.png]0¢

06S

T + + F + +
m Opnwuﬂowpﬂmﬂonw "_“O—— "““ Vm ~
“l ol + o¢
EAXH B THY v‘m_ .
waEEsEmMEs ST Pyl
A(9)0l/GLE-DaN mr 9LN-81 4
WL
+ + + + + +
Ao HE
| I S e e
+ — +
= + @ .@, +
o
X T 0e0r T -
+ +U
Taly % T+ +_+nr
e F F w_..\
‘\Iﬁ 4 4+ l—
Y ] “

o6

oL

1 Y 1





太原市平阳煤矿机械厂

2003年11月19日编


1、用途及适用范围

      KBG—315/10（6）Y矿用隔爆型移动变电站用高压负荷开关作隔爆型移动变电站高压侧开关用，用于开断和闭合移动变电站的负荷电流和空载电流。适用于煤矿井下10KV或6KV电网。

2、使用环境

2.1海拔不超过1000m；

2.2环境温度+40℃～-20℃；

2.3周围空气相对湿度不大于95%（+25℃）；

2.4具有甲烷混合气体和煤尘爆炸危险的煤矿井下；

2.5无强烈冲击、振动的地方；

2.6与水平的安装倾斜度不超过15o；

2.7无明显破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中；

2.8能防止滴水的地方；

3、型号及其含义

[image: image1.png]


[image: image2.png]| |
% (”-:3——-_
l + T
— KRR E %
HEETEES
: N
l XD
-1 F—N
ek IA
, ™y Sk
: :L—-—J! .
| -
]

L dm
KBG-315/10 (6) YA A FR IR R B 2 & M ui
EEHAEAXREE

FK-£5 15 FF 2 JA-EERA XD £ im T
2D-4% ix & BA-H gtk 4l BK-HI TR F X



[image: image3.png]BR R
O O Rl 2

JD JS I
l | = ] s OI_ LA
> ¢ | & | F RS
LT L% |i]ia Lo
1 I H
o
o B ?l'_%lf;%iéﬂ
BA
E'nmawn

KBG-315/10(6) Y§ FIfR R & 53 B uh
B E A iR £ B



   K B G—315/10（6） Y
                                   移动变电站

                                   额定电压（KV）

                                   额定电流（A）

                                   高压

                                   矿用隔爆型

                                   负荷开关

4、技术参数

4.1 额定工作电压：10、6KV；

4.2 最高工作电压：11.5、6.9KV；

4.3 额定工作电流：315A；

4.4 热稳定电流（有效值）：31.5KA；

4.5 动稳定电流（峰值）：31.5KA；

4.6 机械寿命：10000次；

4.7 重量：320kg； 

4.8 尺寸：高×宽×深=940×1020×615mm。

5、结构及特点

本开关的外形结构见图1，它由隔爆箱体、门盖、负荷开关等组成。通过壳体上的法兰用螺钉与干式变压器进线盒法兰连接成一体，转动合分闸手柄，可直接对负荷开关进行操作。

5.1负荷开关：由底座、绝缘子、动、静触刀、弧触刀、弧触头和来弧室传动机构及弹簧储能机构等组成。
5.2接线腔，焊于隔爆箱体上部，左右各设一个电缆引入装置，一个供电缆进线用，另一个供出线用。
5.3其他：

观察窗：装于门盖前面，开关分闸后，供观察负荷开关闸刀是否到要求位置。
为检修安全，箱体与门盖接触处设置了一行程开关，当要开门检修内部电气元件时，使行程开关触点动作，从而使上级高压配电装置分闸和保证分闸后不能从新合闸。
6、工作原理
开关的工作原理，见图2。

6.1合闸操作：手动合闸通过传动机构，使弹簧储能，当储能终止时，弹簧释放能量，实现触刀高速闭合.

6.2分闸操作与灭弧原理：手动分闸由弹簧释放能量，使主触刀先断开，然后弧触刀瞬间再分断电路。在弧触刀断开瞬间，产生电弧，灭弧室壁起到冷却电弧的作用，并在电弧作用下产生气体使电弧熄灭。

7、安装调整

7.1拆开包装箱，对产品进行外观检查，并收好随机文件，将产品箱盖打开，进行内部检查，用兆欧表检查绝缘，如无异常现象，可进行安装。

7.2将负荷开关箱体安装在干式变压器进线腔法兰上，安装前取下防尘板，检查隔爆法兰面有无损伤，然后用螺钉紧固，将3条动力线接至变压器一次侧端子上。

7.3将高压进线电缆紧固在进线腔的接线端子上。

7.4将接地线和控制线也对应接好，保证与上级高压开关和低压侧开关，分别实现急停和闭锁。

7.5负荷开关出厂前已经调整好，安装时，一般不必再调整。

8、使用与维护

8.1上级高压配电装置合闸送电，负载开关进线端有电。

8.2合闸时松开处于分闸位置的手柄上的闭锁螺钉，将手柄逆时针转动90°，负荷开关迅速合闸，这时手柄指向“合闸”位置，并用闭锁螺钉锁紧闭锁按钮，使闭锁按钮触点接通，低压侧馈电开关才能合闸。

8.3分闸时，应在低压侧馈电开关分闸后，才允许本负荷开关分闸，以免损坏触刀，先松开闭锁螺钉，这时闭锁按钮的触点打开，低压侧馈电开关脱扣动作而分闸，将手柄顺时针方向转动90°，负荷开关迅速分闸，手柄指向“分闸”位置，在观察窗上可以观察负荷开关触刀处于分闸位置，同时，为安全起见，将处于分闸状态的手柄用联锁螺钉固定在壳体上的固定块上。

8.4检修负荷开关时，应将高压电源端配电装置分闸，并保证在负荷开关检修期间不准合闸，本开关正具备这种功能，在合闸状态下，打开门盖，安装在壳体上的行程开关触点复位，使上级配电装置分闸，并保证在检修期间不重新合闸，保证安全检修。

8.5当需打开接线腔或开门时，必须先断上级电源。

9、运输、贮存

9.1 吊装时，请使用接线腔两侧的吊耳。

9.2 负荷开关不使用时应处于分闸状态，后法兰用盖板封闭，以防杂物和潮气侵入。

9.3 产品运输中不得倒置，不得碰撞和受雨雪侵袭。

9.4 产品应放在通风、干燥、无腐蚀性气体的仓库内。
10、订货须知

10.1 写明产品型号和名称即KBG—315/10（6）Y矿用隔爆型移动变电站用高压负荷开关。

10.2 与变压器厂订购移变时，如高压侧选本产品时应标明型号、名称，也壳直接向我厂订购。

10.3 提出订购台数，备件名称和数量。

网    址：www.sxtypy.com
邮    箱：sxtypy@163.com

地    址：太原市坞城南路296号
邮政编码：030031

电    话：（0351）7964808　13509717733　13934110026　
传    真：（0351）7967048




网    址：www.sxtypy.com
邮    箱：sxtypy@163.com

地    址：太原市坞城南路296号

邮政编码：030031

电    话：（0351）7964808　13509717733　13934110026　

传    真：（0351）7967048







太原市平阳煤矿机械厂2003年11月19日编

